## Slide 1: Melhores práticas para instalação de rede de sprinkler utilizando tubos e conexões em CPVC
Engº Ricardo Giardini
Executivo de Produtos
Mexichem Brasil

## Slide 2: APRESENTAÇÃO
O CPVC Blazemaster é utilizado em instalações de combate a incêndio em redes de Sprinklers para instalações de risco leve.
No Brasil, foi firmada a parceria entre Lubrizol e Mexichem em 2014, que desde então comercializa os tubos e conexões Blaze Master.
A Lubrizol é a inventora do CPVC, com mais de 50 anos de experiência, 2 bilhões de metros de tubulações de sprinklers instalados em 60 países, por mais de 30 anos.
Notes: Aditivos, caracteristicas fisicas e mecanicas.

## Slide 3
Produto certificado: Os produtos comercializados pela Amanco possuem os certificados UL e FM.
A UL é empresa global focada em segurança de produtos.
A FM Global é uma empresa que fornece seguro de propriedade comercial e industrial e certifica produtos através da FM Approved.
CERTIFICADO UL E FM
Notes: UL Garantia de estar utilizando um produto que cumpri os mais rigorosos padrões de desempenho. Uma norma referencia, onde a nossa NBR foi feita.
FM valor do seguro do empreendimento.

## Slide 4: UTILIZAÇÃO
Os produtos podem ser utilizado em uma grande variedade de obras classificadas como risco leve, de acordo com a NBR-10897:
Hotéis
Prédios comerciais e residenciais
Hospitais
Igrejas
Clubes
Escolas
Livrarias
Museus
Restaurantes
Teatros

## Slide 5: UTILIZAÇÃO
Mesmo em obras de risco leve, pode haver regiões onde o risco é considerado maior, nestes casos é necessário realizar uma transição para metal.
Estacionamento
Cozinha
Depósito
Notes: Explicar onde e quando é necessária a realização da transição.

## Slide 6: INSTALAÇÃO
1º
Limpeza
2º
Corte
3º
Adesivo
4º
Encaixe
Junta Simples: A união de tubos e conexões é feito por junta soldável a frio com Adesivo CPVC, mais rápido e sem necessidades de equipamentos e ferramentas auxiliares.
- Não necessita de solda ou rosca. - Solução conhecida pelo instalador. - Rapidez de instalação, alta eficiência na instalação.
- Pontos de inspeção (adesivo colorido contrasta com o tubo). – Instalações limpas.

## Slide 7: MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
Suportes Devem ser utilizados os tipos de suportes indicados pelo fabricante dos tubos e conexões de CPVC. Esses suportes devem ser fabricados de material ferroso, e não possuir bordas ásperas ou afiadas que entrem em contato com o CPVC.
Os suportes devem permitir a movimentação longitudinal da tubulação, devido ao efeito de dilatação e contração gerado pelas variações de temperatura.

## Slide 8: MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
Instalação dos chuveiros automáticos (sprinklers)
A instalação dos chuveiros automáticos deve ser realizada depois que todos os tubos e conexões de CPVC estiverem unidos. No caso das juntas soldadas, deve-se aguardar um tempo de cura do adesivo de no mínimo 30 minutos.
Ao instalar os chuveiros automáticos, deve-se apoiar a tubulação de maneira segura para evitar a rotação da tubulação e das conexões nas quais se aplicou o adesivo previamente.

## Slide 9: MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
Transição das tubulações de CPVC para outros materiais
A transição de tubos e conexões de CPVC para outros materiais pode ser realizada com a utilização de conexões de CPVC roscadas, flangeadas, dispositivos ou adaptadores.
Obs: é vedada a confecção de rosca e ranhuras diretamente na parede dos tubos de CPVC.
1. AÇO CARBONO SOLDÁVEL

## Slide 10: TIPOS POSSÍVEIS DE TRANSIÇÃO
2. AÇO CARBONO ROSCÁVEL/ AÇO CARBONO RANHURADO OU COM CANAL

## Slide 11: TIPOS POSSÍVEIS DE TRANSIÇÃO
5. AÇO CARBONO DERIVAÇÃO NA PRUMADA

## Slide 12: TIPOS POSSÍVEIS DE TRANSIÇÃO
6. COBRE

## Slide 13: MÉTODOS DE INSTALAÇÃO
Procedimento para reparo e modificação do sistema de tubulação de CPVC
Nesse procedimento o sistema deve ser drenado. Para os cortes das áreas a serem reparadas, devem ser utilizadas as ferramentas indicadas pelo fabricante dos tubos de CPVC. Os cortes devem ser realizados a uma distância que garanta a inserção completa da extremidade do tubo na bolsa da conexão. O corte deve ser feito em esquadro e as rebarbas, retiradas. É importante também observar o alinhamento da tubulação e o posicionamento dos suportes.

## Slide 14
Resistente ao fogo: Ótimo comportamento de resistência ao fogo.
Instalação de sprinklers em rede molhada de risco leve.
Vídeo ensaio IPT
SEGURANÇA

## Slide 15
Cor |  | Alaranjada
Comprimento Comercial |  | 3 metros (ponta-ponta)
Diâmetros Nominais |  | 3/4”, 1”,1 1/4”,1 1/2”, 2”, 2 1/2” e 3”
Pressão de serviço |  | 1,21MPa (121 m.c.a. ou 175 psi)
Temperatura Máxima de Trabalho |  | 65°C (150°F)
Coeficiente de rugosidade Hazen-Williams |  | C = 150
Aplicação |  | Classificação de risco leve
CONEXÕES | Referência metálica Schedule 40 | Diâmetros de 3/4” a 1 1/4” (ASTM F438)
 | Referência metálica Schedule 80 | Diâmetros 1 1/2” a 3” (ASTM F439)
 | Com rosca | Bico – NPT / Transição - ISO 7 (BSPT)
Fabricado (Composto) |  | CPVC Blazemaster®
CARACTERÍSTICAS
Notes: O produto cumpre ao longo de sua utilização as especificações do projeto, não perde desempenho com o tempo.

## Slide 16
Obras no Brasil:

## Slide 17
Obras no Brasil:

## Slide 18: VANTAGENS
Livre de corrosão:
Resistência química e microbiológica.
Elimina o risco de trocas e vazamentos devido a corrosão.
Não necessita pintura de proteção.
Maior vida útil do sistema
Alta resistência em ambientes salinos

## Slide 19: VANTAGENS
Material Leve:
Melhora a logística da obra.
Melhora o armazenamento.
Reduz o tempo da instalação.

## Slide 20: VANTAGENS
Fácil de instalar:
Familiaridade com o tipo de instalação.
Rápido de instalar.
Instalação limpa.
Não necessita pintura.
Não necessita ferramentas especiais.
Fácil retrofit

## Slide 21
Detecção de fumaça por aspiração (VESDA)
OUTROS SISTEMAS
Notes: Dadacenter

## Slide 22
Contatos:
Ricardo Giardini
rgiardini@mexichem.com
(11) 9 6365 0035
OBRIGADO